ICS 13.220.10

CCS C 84

T/ZZB XXXX—2021

高压消防水带

High pressure fire hose

（征求意见稿）

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

浙江制造团体标准

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　型号规格	1

5　基本要求	2

6　性能要求	2

7　试验方法	6

8　检验规则	7

9　标志、包装、运输、使用与维护	7

10　质量承诺	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本文件起草单位：浙江恒胜消防设备有限公司、绍兴市质量技术监督检测院、浙江省森林消防物资有限公司、浙江古纤道绿色纤维有限公司。

本文件主要起草人：黄挺、舒伟、杨健、黄翔、程列鑫、余锡孟、孙昱蒙、沈雷、裘成羊、诸金富、石教学。

高压消防水带

范围

本文件规定了高压消防水带的术语和定义、型号规格、基本要求、性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、使用与维护以及质量承诺。

本文件适用于设计工作压力为2.0 MPa-8.0 MPa、公称内径为25mm-150mm的有衬里消防水带、消防湿水带等高压消防水带（以下简称水带）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB　6246-2011　消防水带

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

单编织层消防水带 Single jacketed fire hose

含有一层编织层的消防水带。

双编织层消防水带 Double jacketed fire hose

含有两层编织层的消防水带。

型号规格

水带的型号规格由设计工作压力、公称内径、长度、编织层经/纬线材质、衬里材质和外覆材料材质组成。

设计工作压力为2.0 MPa、公称内径为65 mm、长度为25 m、编织层经线材质为涤纶纱，纬线材质为涤纶长丝、衬里材质为聚氨酯的单编织层水带，其型号表示为:20-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯。

设计工作压力为2.0 MPa、公称内径为80 mm、长度为40 m、编织层经线材质为涤纶长丝，纬线材质为涤纶长丝、衬里材质为聚氨酯、外覆材料材质为塑料的有外覆单编织层水带，其型号表示为:20-80-40-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯/塑料。

设计工作压力为5.0 MPa、公称内径为40 mm、长度为30 m、内层编织层经线材质为涤纶长丝，内层编织层纬线材质为涤纶长丝、外层编织层经线材质涤纶纱，外层编织层纬线涤纶长丝，衬里材质为聚氨酯的双编织层水带，其型号表示为:50-40-30-涤纶长丝/涤纶长丝-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯。

基本要求

设计研发

5.1.1 应具备水带的力学、热学性能等工艺参数设计验证的能力；

5.1.2 应具备根据不同规格型号水带设计消防接口连接模式的设计能力。

原材料

水带织物层所用材料强度应不小于6.5 cN/dtex；

水带衬里所用材料扯断伸长率应不小于300 %，扯断强度应不小于18 MPa。

工艺及装备

5.3.1应配备具有自动控制衬里口径、衬里单位长度重量的挤出设备，实现水带生产过程在线检测；

5.3.2 应具备多数据、可编程的自动化衬胶控制系统，实现衬胶工艺的一致性。

检验检测

5.4.1 应具备最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、耐低温性能、附着强度、扯断伸长率、扯断强度、热空气老化性能、耐磨性能等项目的检测能力。

5.4.2 应配备爆破试验机、多功能强力伸长试验机、超低温箱、热空气老化试验箱、耐磨试验机等检测设备。

性能要求

外观质量

水带的织物层应编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。

水带衬里(或外覆层)的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷。

内径

水带内径的公称尺寸及公差应符合表1的规定。

单位为毫米

| 规 格 | 公 称 尺 寸 | 公 差 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 25.0 | +2.0 0 |
| 40 | 38.0 |  |
| 50 | 51.0 |  |
| 65 | 63.5 |  |
| 80 | 76.0 |  |
| 100 | 102.0 |  |
| 125 | 127.0 |  |
| 150 | 152.0 |  |

长度

水带的长度及尺寸公差应符合表2的规定。

单位为米

| 长 度 | 公 差 |
| --- | --- |
| 15 | +0.2 0 |
| 20 |  |
| 25 | +0.3 0 |
| 30 |  |
| 40 | +0.4 0 |
| 60 |  |
| 200 |  |

设计工作压力、试验压力及最小爆破压力

水带的设计工作压力、试验压力应符合表3的规定，最小爆破压力应不低于表3的规定。且水带在爆破时，不应出现经线断裂的情况。

单位为兆帕

| 设计工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 3.0 | 6.0 |
| 2.5 | 3.8 | 7.5 |
| 3.0 | 4.5 | 9.0 |
| 4.0 | 6.0 | 12.0 |
| 5.0 | 7.5 | 15.0 |
| 8.0 | 12.0 | 24.0 |

湿水带渗水量

在0.5 MPa水压下，湿水带表面应渗水均匀，无喷水现象，其1 min的渗水量应大于20 mL/m·min。

湿水带在设计工作压力下，应无喷水现象，其1 min的渗水量应不大于表4的规定值。

单位为毫升每米分钟

| 规 格 | 渗 水 量 |
| --- | --- |
| 40 | 100 |
| 50 | 150 |
| 65 | 200 |
| 80 | 250 |

单位长度质量

水带的单位长度质量不应超过表5和表6的规定。

单位为克每米

| 规 格 | 设计工作压力 | 单位长度质量 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 2.0-2.5 MPa | 180 |
| 40 |  | 280 |
| 50 |  | 330 |
| 65 |  | 480 |
| 80 |  | 600 |
| 100 |  | 1100 |
| 125 |  | 1600 |

表5（续表）

单位为克每米

| 规格 | 设计工作压力 | 单位长度质量 |
| --- | --- | --- |
| 150 | 2.0-2.5 MPa | 2200 |

单位为克每米

| 规 格 | 设计工作压力 | 单位长度质量 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 3.0-8.0 MPa | 280 |
| 40 |  | 380 |
| 50 |  | 530 |
| 65 |  | 680 |
| 80 |  | 880 |
| 100 |  | 1580 |
| 125 |  | 2380 |
| 150 |  | 3280 |

延伸率和膨胀率及扭转方向

设计工作压力为2.0 MPa、2.5 MPa的水带，在设计工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于8%。

设计工作压力为3.0 MPa、4.0 MPa、5.0 MPa的水带，在设计工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于10 %。

设计工作压力为8.0 MPa的水带，在设计工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于13 %。

水压作用下，沿水流方向看，水带不应产生逆时针扭转。

可弯曲性

在0.8 MPa的水压下，将水带弯成外侧半径如表7规定的圆弧，弯曲部分的内侧应无明显折皱。

单位为毫米

| 规 格 | 弯曲半径（水带外侧） |
| --- | --- |
| 25 | 250 |
| 40 | 500 |
| 50 | 750 |
| 65 | 1000 |
| 80 |  |
| 100 | 1500 |
| 125 |  |
| 150 | 2000 |

黏附性

按7.9进行黏附性试验后，衬里（或外覆层）间不应有黏附现象。

耐低温性能

试样应在（-40±3）℃条件下存放10 h，按7.10进行耐低温性能试验后，水带应能立即展开、无卷曲现象，并能再次卷紧，且在设计工作压力下无渗漏。

试样应在（-40±3）℃条件下存放10 h，按7.10进行耐低温性能试验后，湿水带应能立即展开、无卷曲现象，并能再次卷紧，且在设计工作压力下应无喷水现象。

衬里(或外覆层)物理力学性能

附着强度

水带织物层与衬里(或外覆层)之间的附着强度不应低于25 N/25 mm。

扯断伸长率和扯断强度

水带衬里的扯断伸长率应不小于300 %，扯断强度应不小于18 MPa。

热空气老化性能

按7.11进行热空气老化试验后，水带的爆破压力不应低于老化前测定值的85 %，衬里(或外覆层)的附着强度不应低于25 N/25　mm。

耐磨性能

单编织层水带磨头往复100次，双编织层水带磨头往复150次，按7.12进行耐磨试验后，水带在相应的设计工作压力下，不应发生渗漏或破裂。

水带与消防接口连接性能

水带与消防接口连接，按7.13进行水压试验，在表3规定的相应的试验压力下，水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。

试验方法

外观质量检查

编织层外观检查

将试样展开铺平后，目测检查，判断是否符合6.1.1规定。

衬里(或外覆层)质量检查

任意剖开1 m长的试样，目测检查，判断是否符合6.1.2规定。

内径测量

按GB 6246-2011中5.2规定执行。

长度测量

按GB 6246-2011中5.3规定执行。

水压试验与爆破试验

按GB 6246-2011中5.4规定执行。

湿水带渗水量测量

按GB 6246-2011中5.5规定执行。

单位长度质量检查

按GB 6246-2011中5.6规定执行。

延伸率、膨胀率及扭转方向试验

按GB 6246-2011中5.7规定执行。

可弯曲性试验

按GB 6246-2011中5.8规定执行。

黏附性试验

按GB 6246-2011中5.9规定执行。

耐低温性试验

试样应在（-40±3）℃条件下存放10 h，按GB 6246-2011中5.10规定执行。

衬里(或外覆层)的物理力学性能试验

按GB 6246-2011中5.11规定执行。

耐磨性能试验

按GB 6246-2011中5.12规定执行。

水带与消防接口连接性能试验

按GB 6246-2011中5.13规定执行。

检验规则

组批

检验以批为单位，以同一品种、同一规格、同一材质、同一天生产的产品为一个批次。

抽样

从组批中任意抽取二根作为试样。

出厂检验

水带应经过工厂质量检验部门检验合格方能出厂。

出厂检验按6.1-6.7和6.11.1规定进行。

出厂检验结果如有不符合本文件规定的，允许在同批产品中加倍抽样进行复验。复验合格的，判该批产品为合格;复验仍不合格的，则判该批产品为不合格。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验:

新产品的试制;

正式生产后，如果改变工艺、结构、材料及配方时;

停产六个月以上再生产时;

累计生产500 000 m或连续生产一年时;

国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

型式检验项目按第4章、第6章和9.1.1进行，样本数量不应少于三根。样本应在出厂检验合格批中随机抽取。

型式检验的结果应符合本文件规定的全部要求。

标志、包装、运输、使用与维护

标志

湿水带应以黑色线作带身中心线，其余水带应以其他有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有下列标志内容:

- 产品名称；

b)  规格型号；

c） 生产厂名；

d） 注册商标；

e)  生产日期。

每包水带应附有使用说明书。包外应有下列标志:

- 产品名称;

规格型号;

重量(净重及毛重);

件数;

生产厂名;

注册商标;

生产日期;

标准编号。

包装

每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。

按同一设计工作压力、同一公称内径、同一材质的产品进行包装，不得混包。

运输

运输过程应防止重压、拖拽、曝晒及雨雪淋袭。

使用与维护

应按水带上注明的设计工作压力使用，防止过高的压力造成水带破裂、损伤或缩短水带的使用寿命，并导致人身事故的危险。

水带铺设时应避免骤然曲折，以防止降低耐水压的能力;还应避免扭转，以防止充水后水带转动而使内扣式水带接口脱开。

当水带垂直铺设时，宜在相隔10 m左右予以固定，以防止水带断裂贻误战机和砸伤人员。

水带充水后应避免在地面上强行拖拉，特别需要注意避免水带与钉、玻璃片等锐器接触。需要改变位置时应抬起移动，以减少水带与地面的磨损。不应V字形拖拉水带，避免磨破水带。

水带应避免与油类、酸、碱等有腐蚀性的化学物品接触。确有需要，宜采用外覆层的水带。

应避免硬的重物压在水带上，车辆需通过铺设中的水带时，应事先在通过部位安置水带护桥。

铺设时如通过铁路，水带应从铁轨下面通过。

在寒冷地区建筑物外使用消防水带，应防止水带冻结。

水带用毕后应洗净晾干，盘卷保存于阴凉干燥处。

质量承诺

客户对产品质量有异议时，制造商应在 24 h 内做出响应，并及时帮助用户解决产品使用过程中遇到的问题。

建立可追溯的质量体系。

# Text boxes

湿水带标识

S

编织层外覆（外套）材料材质（适用时）

衬里材质

外编织层纬线材质

外编织层经线材质

内编织层纬线材质

内编织层经线材质

长度，单位为米(m)

公称内径，单位为毫米(mm)

型号(设计工作压力值的10倍)，单位为兆帕(MPa)